    - MODELL FÖR ARBETSBESKRIVNING

G1270 Ventilationsapparaternas värme-, kylvatten-, och värmeåtervinningsledningar

G1270.00 Grundförutsättningar

Förutsättning

Vätskan som används i VÅV-kretsar är vatten-etylenglykollösning (vatten-propylenglykol-lösning). Värmeöverföringsvätskor som är blandade med bruksvatten får ej användas. Vätskan skall skaffas av glykolleverantören som färdig blandad kommersiell lösning som har glykolhalten enligt VVS-planerna (minst 30 volym %).

Entreprenören skall granska den fabriksfärdiga glykollösningens halt i påfyllningskärlet/ i påfyllningstanken på byggplatsen (genom mätning av vätskans täthet i 20°C temperatur) innan kretsen fylls på. 

Tätheter på vätskor i 20°C temperatur som en funktion av värmeöverföringsvätskans innehåll:

| Vätska | Lösningsstyrka % av volumen | Täthet kg/dm3 |
| --- | --- | --- |
| Etylenglykol | 25 | 1,033 |
| Etylenglykol | 30 | 1,041 |
| Etylenglykol | 35 | 1,048 |
| Etylenglykol | 40 | 1,056 |
| Etylenglykol | 45 | 1,063 |
| Propylenglykol | 25 | 1,019 |
| Propylenglykol | 30 | 1,024 |
| Propylenglykol | 35 | 1,028 |
| Propylenglykol | 40 | 1,033 |
| Propylenglykol | 45 | 1,036 |
| Etanol | 25 | 0,963 |
| Etanol | 30 | 0,956 |
| Etanol | 35 | 0,948 |
| Etanol | 40 | 0,940 |
| Etanol | 45 | 0,931 |

Lösningen skall vara avsedd för VÅV-system och innehålla inhibitorer för aluminium, koppar och järn.

Godkända värmeöverföringsvätskor är:

- Etylenglykol: Dowcal 100

- Etylenglykol: Zero HD

- Propylenglykol: Dowcal 200

- Propylenglykol: Zero Propylen

De ovannämnda värmeöverföringsvätskorna innehåller alla behövliga inhibitorer och de tillsätts som sådana i systemet.

Enbart vatten får inte tillsättas i VÅV-systemet.

Entreprenören skall i samband med påfyllningen av VÅV-systemet nämna systemets volym samt fästa en märkskylt vid påfyllnings- och expansionsgruppen. Skylten skall innehålla följande uppgifter:

| Värmeöverföringsvätska | t.ex. etylenglykol |
| --- | --- |
| Koncentration | xx volym. % |
| Varumärke | t.ex. Dowcal 100 |
| Kretsens volym | xx l |
| Expansionskärlets volym | xx l |
| Expansionskärlets förtryck | xx kPa |
| Övertycksventilens öppningstryck | xx kPa |

Efter att systemet är påfyllt skall det bli kvar lösning i kärlen, minst 25 % av systemets volym. Påfyllningskärlet skall vara utrustad med skruvkork och lufttät. Skruvkorken öppnas endast vid påfyllning av vatten-glykollösning.

Övertrycksventilens rör samt luftningsanslutningens slangar förs till ett separat kärl. Den värmeåtervinningslösning som lämnar systemet i samband med luftningen innehåller mikrobubblor och får inte återföras i påfyllningskärlet.

Ifall nålvärmeväxlarna är tillverkade med kopparrör kan fabriksfärdig värmeöverföringsvätska i alkohol med inhibitorer användas i systemet. Vatten kan användas ifall ingen frysrisk finns.

Entreprenören skall vid garantitidens slut som del av entreprenaden förmedla ett provresultat (0,5 liter) taget från VÅV-systemets vätska, för laboratorieanalys. Provet tas vid slutet av garantitiden från vätskecirkulationen, till exempel från stamregleringsventilens mätningsanslutning. Ur resultaten avläses hur vätskans inhibitorhalt har förändrats under garantitiden. 

Faktorer som skall mätas och rekommenderade värden i glykolblandningarna som används i VÅV-system:

| Faktorer som skall mätas | Rekommenderat värde | enhet |
| --- | --- | --- |
| pH | 7…9 | - |
| elledningsförmåga | 100…450 | mS/m |
| järn (Fe) | < 1 | mg/l |
| koppar (Cu) | < 0,05 | mg/l |
| aluminium (Al) | < 0,3 | mg/l |
| nitrit (NO2) | > 700 | mg/l |
| täthet | är beroende av koncentration | kg/l |

Entreprenören förmedlar provresultaten och ett utlåtande samt detaljerade blandnings- och bruksanvisningar åt byggherren vid utgången av garantitiden. Enligt provresultaten och forskarutlåtandet görs eventuella behövliga reparationer i vatten-glykollösningen. Reparationerna ingår inte längre i entreprenaden.

Var och en nålvärmeväxlare skall vara slutningsbar ur vätskekretsen med stängningsventiler. Före stängningsventilerna på ledningssidan skall det installeras en förbigångsgren för spolning av ledningen. Ifall VÅV-batteriet finns på vattentaket skall förbigångsgrenen och förbigångsgrenens stängningsventiler isoleras.

Stängningsventilen som finns i vätskans flödesriktning före nålvärmeväxlaren skall vara en bollventil utrustad med skräpfilter. Ventilen förhindrar ledningens eventuella föroreningar från att komma in i batteriet.

Retermia-shuntgrupper
Shuntgrupperna är fallspecifikt tillverkade pump- och shuntgrupper som innehåller färdigt monterade de väsentliga komponenterna som hör ihop med nålvärmeväxlarens funktion, reglering och övervakning. Expansions- och påfyllningsgrupperna ingår inte i shuntgruppen. Innehållet i varje shuntgrupp motsvarar regleringsprincip definierats av Retermia för ifrågavarande objekt. Ventilationsentreprenören skaffar shuntgrupperna och levererar dem till byggplatsen. Koppling av shuntgrupperna till rörsystemet och isolering ingår i rörentreprenaden.

G3140 Värmeåtervinning

G3141 Vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier

Retermia-nålvärmeväxlarnas rör är av aluminium eller koppar. Nålarna är av aluminium och församlingsrör av koppar. Församlingsrör har skruv- eller flänskopplingar samt luftningsventiler. Nålrören är utrustade med turbulator på insidan för att effektivera värmeöverföringen i dimensioneringsförhållanden. Tekniska dimensioneringar, material och fysiska mått för nålvärmeväxlarna, RETCARE-luftbehandlingsaggregaten samt shuntgrupperna är presenterade i ett enskilt dimensioneringsdokument.

G9018 Isoleringsprodukter

Rörsystemet ytterom byggnaden görs av rörelement som är färdigt isolerade och är ytbehandlade med en väderbeständig yta (t.ex. Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Plaströren skall vara diffusionstäta.
Ifall den ledning som placeras ytterom byggnaden inte görs av ovannämnda rörelement skall isoleringen vara av slutna celler (t.ex. Armaflex) och utanpå isoleringen skall installeras plåt. 

Rörsystemet som installeras inomhus skall isoleras med isolering av slutna celler (t.ex. Armaflex). Som isoleringsmaterial för utgångarnas del används ångbeständiga ullrännor.

Ventiler som finns utomhus isoleras med fabriksfärdig öppningsbar isoleringskappsling.